## Лист1
Внутренние витражи отметка 0,000 1 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-10 | 1 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 5 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 (- 1 шт., Дв-В6 - 1 шт. (Противопожарное исполнение EIW120) | 5.72 | 5.31 | 30.3732 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) Дв-В6 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
2 | Вв-6.1 | 3 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. (Противопожарное исполнение EIW15) | 2.94 | 5.61 | 16.4934 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-6 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 5.31 | 15.6114 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-11 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 5.31 | 30.3732 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
5 | Вв-7.1 | 2 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 5.61 | 16.4934 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
6 | Вв-8 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В11 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW45 | 2.72 | 5.31 | 14.4432 |  | Дв-В11 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 30, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
7 | Вв-9 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В10 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW45 | 2.72 | 5.31 | 14.4432 |  | Дв-В10 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 30, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
Внутренние витражи отметка 0,000 2 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания |  | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[6 empty] | Описание | Длина | Высота
1 | Вв-11 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 6 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 5.31 | 30.3732 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
2 | Вв-7 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 5.31 | 15.6114 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-42.1 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В16 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW45 | 2.95 | 5.31 | 15.6645 |  | Дв-В16 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 30, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1580*2390 мм) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-14 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-2.3, Пв-2.4, Пв-6, Пв-8 Двери типа Дв-В17 - 4 шт., Дв-В18 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW45 | 16.14 | 5.61 | 90.5454 |  | Дв-В17 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW30, остекленный более 25%, однопольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) Дв-В18 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW30, остекленный более 25%, однопольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) | Пв-2.3 Матированное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 24,77 м2 Пв-2.4 Матированное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 9,73 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 Пв-8 Глухое заполнение со стемалитом RAL 9003 в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 22,60 м2
5 | Вв-42.2 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В15 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW45 | 2.95 | 5.31 | 15.6645 |  | Дв-В15 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 30, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1580*2390 мм) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
6 | Вв-13 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В7 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW45 | 1.92 | 5.31 | 10.1952 |  | Дв-В7 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 30, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
Внутренние витражи отметка 0,000 3 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-12 | 1 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 7 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В6 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 5.31 | 30.3732 |  | Дв-В6 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
2 | Вв-10.1 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В6 - 2 шт.Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 5.31 | 30.3732 |  | Дв-В6 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
3 | Вв-6 | 2 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 5.31 | 15.6114 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-8 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В11 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW45 | 2.72 | 5.31 | 14.4432 |  | Дв-В11 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 30, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
5 | Вв-9 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В10 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW45 | 2.72 | 5.31 | 14.4432 |  | Дв-В10 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 30, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
6 | Вв-7.1 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 5.61 | 16.4934 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
7 | Вв-6.2 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт | 1.86 | 5.31 | 9.8766 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014
Внутренние витражи отметка +6,000 1 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-18 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 8 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 3.81 | 21.7932 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
2 | Вв-6.5 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 4.11 | 12.0834 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-15 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW120 | 2.72 | 3.81 | 10.3632 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
4 | Вв-16 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW120 | 2.72 | 3.81 | 10.3632 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
5 | Вв-6.3 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
6 | Вв-7.2 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
Внутренние витражи отметка +6,000 2 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-18 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 9 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 3.81 | 21.7932 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
2 | Вв-7.2 | 2 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт.Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-6.3 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-20 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.52 | 3.81 | 21.0312 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
5 | Вв-25 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В10 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW45 | 11.31 | 3.51 | 39.6981 |  | Дв-В10 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 30, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
6 | Вв-23 | 3 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6. Противопожарное исполнение EIW45 | 5.42 | 3.81 | 20.6502 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
7 | Вв-24 | 2 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6. Противопожарное исполнение EIW45 | 2.51 | 3.11 | 7.8061 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
8 | Вв-26 | 1 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Двери типа Дв-В11 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW45 | 11.31 | 3.51 | 39.6981 |  | Дв-В11 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 30, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
9 | Вв-21 | 1 | EIW30 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-2.1, Пв-2.2, Пв-6, Пв-7 Двери типа Дв-В8 - 4 шт., Дв-В9 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW30 | 15.9 | 4.11 | 65.349 |  | Дв-В8 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, остекленный, однопольный, левый, распашной, без порога, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) Дв-В9 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, остекленный, однопольный, правый, распашной, без порога, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) | Пв-2.1 Матированное заполнение в противопожарном исполнении EIW30 - 35,41 м2 Пв-2.2 Матированное заполнение в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 39,27 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 Пв-7 Глухое заполнение со стемалитом RAL 9003 в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 60,04 м2
10 | Вв-19 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.52 | 3.81 | 21.0312 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
11 | Вв-6.4 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 1.86 | 3.81 | 7.0866 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
12 | Вв-22 | 1 | EIW30 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-2.1, Пв-2.2, Пв-6, Пв-7 Двери типа Дв-В8 - 1 шт., Дв-В9 - 3 шт. Противопожарное исполнение EIW30 | 15.9 | 4.11 | 65.349 |  | Дв-В8 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, остекленный, однопольный, левый, распашной, без порога, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) | Пв-2.1 Матированное заполнение в противопожарном исполнении EIW30 - 35,41 м2 Пв-2.2 Матированное заполнение в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 39,27 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 Пв-7 Глухое заполнение со стемалитом RAL 9003 в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 60,04 м2
Внутренние витражи отметка +6,000 3 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-17 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 10 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В6 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.72 | 3.81 | 21.7932 |  | Дв-В6 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
2 | Вв-7.2 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-6.3 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-15 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.72 | 3.81 | 10.3632 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
5 | Вв-16 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.72 | 3.81 | 10.3632 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
Внутренние витражи отметка +10,500 1 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-29 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 11 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.82 | 3.81 | 22.1742 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
2 | Вв-6.3 | 2 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-7.2 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-27 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.81 | 10.5537 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
5 | Вв-28 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.81 | 10.5537 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
Внутренние витражи отметка +10,500 2 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-34 | 2 | EIW45 | 292/08/23-Р-АР5 лист 12 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Противопожарное исполнение EIW45 | 11.82 | 4.11 | 48.5802 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
2 | Вв-33 | 2 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Противопожарное исполнение EIW45 | 2.51 | 3.81 | 9.5631 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-23 | 3 | EIW45 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.1, Пв-3.2, Пв-6 Противопожарное исполнение EIW45 | 5.42 | 3.81 | 20.6502 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 229,91 м2 Пв-3.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW45 - 113,75 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-6.3 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
5 | Вв-29 | 2 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.82 | 3.81 | 22.1742 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
6 | Вв-21 | 1 | EIW30 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-2.1, Пв-2.2, Пв-6, Пв-7 Двери типа Дв-В8 - 4 шт., Дв-В9 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW30 | 15.9 | 4.11 | 65.349 |  | Дв-В8 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, остекленный, однопольный, левый, распашной, без порога, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) | Пв-2.1 Матированное заполнение в противопожарном исполнении EIW30 - 35,41 м2 Пв-2.2 Матированное заполнение в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 39,27 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 Пв-7 Глухое заполнение со стемалитом RAL 9003 в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 60,04 м2
7 | Вв-7.2 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
8 | Вв-31 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.62 | 3.81 | 21.4122 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
9 | Вв-32 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.62 | 3.81 | 21.4122 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
10 | Вв-6.6 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 1.76 | 3.81 | 6.7056 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
11 | Вв-35 | 1 | EIW30 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-2.1, Пв-2.2, Пв-6, Пв-7 Двери типа Дв-В8 - 1 шт., Дв-В9 - 4 шт. Противопожарное исполнение EIW30 | 15.9 | 4.11 | 65.349 |  | Дв-В8 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, остекленный, однопольный, левый, распашной, без порога, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) Дв-В9 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, остекленный, однопольный, правый, распашной, без порога, с нажимной ручкой, с врезным электромеханическим замком, со встроенной СКУД, с доводчиком с задержкой закрывания не менее 5 секунд Матированное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1180*2090 мм) | Пв-2.1 Матированное заполнение в противопожарном исполнении EIW30 - 35,41 м2 Пв-2.2 Матированное заполнение в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 39,27 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 Пв-7 Глухое заполнение со стемалитом RAL 9003 в противопожарном EIW30 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 60,04 м2
Внутренние витражи отметка +10,500 3 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-30 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 13 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В6 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.82 | 3.81 | 22.1742 |  | Дв-В6 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
2 | Вв-6.3 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-7.2 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.81 | 11.2014 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-27 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.81 | 10.5537 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
5 | Вв-28 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.81 | 10.5537 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
6 | Вв-6.6 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 1.76 | 3.81 | 6.7056 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
Внутренние витражи отметка +15,000 1 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-36 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 14 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.82 | 3.86 | 22.4652 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
2 | Вв-7.3 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.57 | 3.86 | 9.9202 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-40 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.86 | 10.6922 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
4 | Вв-41 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.86 | 10.6922 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
5 | Вв-39 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.62 | 3.86 | 21.6932 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | Исключен
6 | Вв-6.10 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.72 | 4.16 | 11.3152 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
Внутренние витражи отметка +15,000 2 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-6.7 | 1 | EIW15 | 292/08/23-Р-АР5 лист 15 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.86 | 11.3484 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
2 | Вв-36 | 2 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В5 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.82 | 3.86 | 22.4652 |  | Дв-В5 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
3 | Вв-6.8 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 1.76 | 3.86 | 6.7936 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
4 | Вв-7.4 | 2 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.86 | 11.3484 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
5 | Вв-38 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.62 | 3.86 | 21.6932 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
6 | Вв-39 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.62 | 3.86 | 21.6932 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
7 | Вв-6.9 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.86 | 11.3484 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
8 | Вв-7.5 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 4.15 | 3.86 | 16.019 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
Внутренние витражи отметка +15,000 3 секция
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-37 | 2 | EIW120 | 292/08/23-Р-АР5 лист 16 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В6 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 5.82 | 3.86 | 22.4652 |  | Дв-В6 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
2 | Вв-7.4 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.86 | 11.3484 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
3 | Вв-40 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В14 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.86 | 10.6922 |  | Дв-В14 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
4 | Вв-41 | 1 | EIW120 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-4.1, Пв-4.2, Пв-6 Двери типа Дв-В13 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW120 | 2.77 | 3.86 | 10.6922 |  | Дв-В13 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIWS 60, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с низким порогом (не более 14 мм), с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд, с системой "антипаника" Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-4.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW120 - 219,57 м2 Пв-4.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW120 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 280,26 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2 | исключен
5 | Вв-6.9 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В3 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.86 | 11.3484 |  | Дв-В3 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, левый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
6 | Вв-7.4 | 1 | EIW15 |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-1.1, Пв-1.2, Пв-6 Двери типа Дв-В4 - 1 шт. Противопожарное исполнение EIW15 | 2.94 | 3.86 | 11.3484 |  | Дв-В4 - Дверной блок из алюминиевых профилей RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 внутренний, противопожарный EIW 15, остекленный более 25%, двупольный, правый, распашной, с опускающимся порогом, с уплотнением в притворах, со стационарной ручкой типа скоба, с роликовой защелкой, со встроенной СКУД, с доводчиком с последовательным закрыванием створок с задержкой закрывания не менее 5 секунд Прозрачное заполнение в ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 (1430*2090 мм) | Пв-1.1 Прозрачное заполнение в противопожарном исполнении EIW15 - 135,08 м2 Пв-1.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW15 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014 - 104,04 м2 Пв-6 Сэндвич-панель из оцинк. стали окрашенной, толщ. не мен. 1 мм с заполнением минераловатным утеплителем на глубину профиля - 454,93 м2
Витражи на лестничных клетках
№ | Наименование витража | Кол-во, шт. | Огнестойкость | Лист по РД | Примечания | Описание | Габаритные размеры |  | Площадь, м2 | Эскиз | Ведомость дверей внутренних витражей | Ведомость панелей внутренних витражей | Корректировка
[7 empty] | Длина | Высота
1 | Вв-1.1 | 2 | EIW45 | 292/08/23 -Р-АР6 листы 2-7 | Заполнение габаритные размеры согласно спецификации внутренних витражей (292/08/23-Р-АР5 лист 45) | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.2 | 1.66 | 0.83 | 0.69 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014
2 | Вв-1.2 | 2 |  |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.2 | 4.65 | 2.6 | 9.31 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014
3 | Вв-1.3 | 2 |  |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.2 | 2.26 | 1.13 | 1.28 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014
4 | Вв-1.4 | 2 |  |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.2 | 3.15 | 2.8 | 6.36 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014
5 | Вв-1.5 | 2 |  |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.2 | 0.5 | 2.9 | 1.45 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014
6 | Вв-1.6 | 2 |  |  |  | Витражная стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля, RAL 1024 (латунь) — AkzoNobel - Interpon GoldSplendour Y22359 Заполнение панелями типа Пв-3.2 | 1.55 | 2.9 | 4.495 |  | - | Пв-3.2 Прозрачное заполнение в противопожарном EIW45 и ударостойком исполнении, Р4А по ГОСТ 30826-2014